一、物料编码102252166  水表\UWMS-40\0~40M3

联系电话18906382789

1、管段式超声波补水流量表技术要求

流量表应为管段式超声波型式，采用超声波技术原理测量流量，并得到中国流量表标准认证（CPA）。

1.1 流量表测量精度：2级

1.2工作环境：温度-10-45℃；湿度≤93%。

1.3管段承压能力：≥1MPa

1.4管道介质温度：2-70℃

1.5输出信号：流量表输出应满足ModbusRTU协议，通讯接口为485。通讯地址可更改。波特率不超过115200，且可调，出厂设置默认为9600。串行口通讯数据格式满足1个起始位、8个数据位、1个停止位，无校验位。

1.6通信接口：RS485/M-BUS/红外/USART串行通信总线等可选配。

1.7通信协议：支持标准MODBUS、M-BUS、CJ-188通信协议。

1.8抗磁干扰：电磁兼容性等级E2级。

1.9防护等级：IP68。

1.10流量表应采用法兰连接型式的流量表，并有配套进出口法兰，法兰应符合GB/T9113.1的规定。

1.11工作电源：内置为锂电池供电3.6V9000mAh /外置DC8-36V可自动转换，电池设计寿命不低于10年。

1.12显示内容：液晶8为数字显示，有电池欠压提示。

1.13数据存储：可自动存储前24个月的累计流量，累计有效运行时间，失电后数据可保存20年。

1.14流量表应选用思诺美特、汇中、天罡品牌产品。

1.15供货时应注明流量表出厂量程设置。

1.16法兰及测量管段材质：碳钢或不锈钢喷漆法兰及测量管段。

2 其他

流量表运到指定地点后要进行交接验收。

3.1 流量表的供货应在签订合同之日20天内到货。供货方应按照采购方的要求将流量表送到采购方提供的地点。

3.2 若不能如期到货，每拖一天扣减货款100元。

3.3 供货方负责现场安装、调试的指导。

3.4 流量表供货方应保证正品行货。若因产品质量问题，或以次充好、或存在欺诈行为的，供货方应在无期限的时间内，无条件更换，造成采购方经济损失，采购方有权按损失情况追求赔偿。

3.5 若发现不符合本技术协议或合同规定的，供货方应无条件及时更换。

3.6供货方提供流量表出厂合格证。

4 售后服务

4.1供货方提供产品实行两个采暖期的质量保证期，质保期内产品本身的任何问题，供货商负责解决。

4.2如产品发生问题,供货方委派技术人员以最快的速度(24小时内)到达现场协助采购方解决问题。

4.3设备在质保期内，实行“三包”服务，即包指导安装、包换、包修。质保期外，供货方对设备进行长期跟踪服务，维护修理及供配套的零部件，供货方只收取成本费用。

二、物料编码101632813摄像头\DH-IPC-DBW665P-IRO-0360B

物料编码102116484摄像头\DH-SD6C8904F-GN

联系电话18906382789

1 摄像机技术要求

摄像机应选用浙江大华、海康卫视、索尼品牌产品，确保可并入采购方已有视频监控系统。投标方可现场了解采购方已有视频监控系统，投标时视为投标方已全面了解采购方已有视频监控系统。

1.1投标方负责网络摄像机的供货。网络摄像机包括红外网络高速智能球式摄像机和室外枪式网络摄像机。1.室外枪式网络摄像机应采用相当于或优于浙江大华DH-IPC-A7730M-I1品牌产品，满足100M自适应以太网口、防尘、防水、日夜可用、不低于200万像素、筒型、POE供电、POE交换机为RG-NBS7809 ；

1.2投标方负责网络摄像机及所有配套设备、辅材的供货，确保与VPN网络和上位平台构成一套完整的视频监控系统，配套设备应选用国内知名品牌产品。需配备一个路由器，至少4路，支持网络视频不间断传输，具备自动拨号、地址转换等功能；

1.3视频探头支架应为金属支架，牢固、美观；

1.4需配备一个监控设备箱（尺寸至少为500mm*400mm*300mm），箱内应根据设备进行分层设计，设备箱应设置挂锁，箱内应配备至少5孔公牛插排，插孔应满足使用要求。箱内的配线，绝缘层应完好无损；布线应合理、科学、美观、实用，用尼龙扎带捆扎整齐。

1.5投标方负责所供货设备的安装指导工作。

2.质量保证

2.1供货方应保证其供应的设备是全新、未使用过的，并完全符合本技术规范书规定的质量、规格和性能要求。在设备最终验收后的质量保证期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供货方负担。

3.2供货方应保证设备和配件为正品行货。若因产品质量问题，或以次充好、或存在欺诈行为的，供货方应无条件更换，造成采购方经济损失，采购方有权按损失情况追求赔偿。采购方将联系生产厂家或相关技术人员对设备进行验收。

3.3供货方提供摄像机出厂合格证。

3 其他

供货方负责将设备运到指定地点进行交接验收。

3.1网络摄像机的供货应在签订合同之日起20天内到货。供货方应按照采购方的要求将摄像机送到采购方提供的地点。

3.2若不能如期到货，每拖一天扣减货款200元。若不能按时提供指导工作，每拖一天扣减货款100元

3.3 若发现不符合本技术协议或合同规定的，供货方应无条件及时更换。

三、   物料编码101736996超声波流量计\TY-2000FR\3~500M3／H

物料编码101737004超声波流量计\TY-2000FR\4~750M3／H

联系电话18906382789

1、管段式超声波流量表技术要求

流量表应为管段式超声波型式，采用双通道超声波技术原理测量流量，并得到中国流量表标准认证（CPA）。见下表：

| 仪表名称 | 要 求 | 产 地 及 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量表 | 管段式超声波 | 汇中、重庆伟岸测器、武汉阿拉德知名品牌 | 含内置4-20mADC输出模块、积分仪、传感器及连接线、包塑金属软管，线长10米。配套进出口法兰、金属缠绕密封垫及螺栓等耗材。 |

1.1 流量表测量精度：±2%

1.2始动流量：≤0.02M/S

1.3管段承压能力：≥2.5MPa

1.4管道介质温度：不低于70℃

1.5输出信号：将测量的流量以4－20mA模拟量信号输出（两线制，可倒供直流24VDC）。

1.6通信接口：RS485/M-BUS/红外/USART串行通信总线等可选配。

1.7通信协议：支持标准MODBUS、M-BUS、CJ-188通信协议。

1.8耐久性：流量表的有效使用周期应大于9年。

1.9抗磁干扰：电磁兼容性等级E2级。当受到强度不大于100KA/m的磁场干扰时，不应影响流量表的计量特性。

1.10防护等级：IP68，测量、显示、供电各单元进行独立IP68防护。

1.11流量表应采用法兰连接型式的流量表，并有配套进出口法兰，法兰应符合GB/T9113.1的规定。

1.12工作电源：流量表为锂电池供电，确保流量表6年正常运行。

1.13显示内容：瞬时流量m3/h；累计流量m3；累计有效运行时间h；

1.14流量表应有电池欠压提示，电池的电压降低到设置的欠压值时，流量表应能显示欠压信息。

1.15出厂检验：确保每台仪表均经过实流标定合格出厂。

1.16声路数量：流量表应为双声路，或多于双声路。

1.17可配接分体机，传输距离不小于1000米。

1.18数据存储：可自动存储前24个月的累计流量，累计有效运行时间，失电后数据可保存10年。

1.19工作环境：温度-10-45℃；湿度≤93%。

1.20支持正、反向双向计量。

1.21供货时应注明流量表出厂量程设置。

1.22法兰及测量管段材质：碳钢或不锈钢喷漆法兰及测量管段。

1.23 750M3/H代表流量计口径为DN200；500M3/H代表流量计口径为DN150；310M3/H代表流量计口径为DN125.

2 其他

流量表运到指定地点后要进行交接验收。

3.1 流量表的供货应在签订合同之日20天内到货。供货方应按照采购方的要求将流量表送到采购方提供的地点。

3.2 若不能如期到货，每拖一天扣减货款500元。

3.3 供货方负责现场安装、调试的指导。

3.4 流量表供货方应保证正品行货。若因产品质量问题，或以次充好、或存在欺诈行为的，供货方应在无期限的时间内，无条件更换，造成采购方经济损失，采购方有权按损失情况追求赔偿。

3.5 若发现不符合本技术协议或合同规定的，供货方应无条件及时更换。

3.6供货方负责流量表现场安装指导及安装后的调试。二级站投运后进行热态调试，各项性能指标达到招标文件的技术要求。

3.7供货方提供流量表出厂合格证。

4 售后服务

4.1供货方提供产品实行两个采暖期的质量保证期，质保期内产品本身的任何问题，供货商负责解决。

4.2如产品发生问题,供货方委派技术人员以最快的速度(24小时内)到达现场协助采购方解决问题。

4.3设备在质保期内，实行“三包”服务，即包指导安装、包换、包修。质保期外，供货方对设备进行长期跟踪服务，维护修理及供配套的零部件，供货方只收取成本费用。

四、物料编码101196264温度变送器\QAE2174.010\0~150℃\PT100\24VDC\4~20mA

物料编码102236934压力变送器\PDS8\0~2.5MPa\24VDC\4~20mA

物料编码102236933压力变送器\PDS8\0~1.6MPa\24VDC\4~20mA

联系电话18906382789

1.压力变送器技术要求

1.1测量精度： 0.075；

1.2输出信号：4～20mADC；电源电压为12.5V～36VDC，二线制线性输出；

1.3测量范围：0～1.6 MPa/0～2.5 MPa，最大过压4MPa，具体压力测量范围应按照物资采购计划要求执行；

1.4防护等级：IP65；

1.5环境使用温度、湿度：-40～80℃；0～100%；

1.6材质：膜片材质为钽，其它接夜材质不低于316不锈钢；

1.7过程连接：G1/2直连式，配焊接式连接头；

1.8变送器应为金属外壳。变送器应有出厂合格证。

1.9带有数字液晶显示，显示位数满足测量精度。

1.10单晶硅符合传感器。

1.11变送器应选用为西门子P320系列、EJA-E系列、重庆川仪PDS8系列、罗斯蒙特3051C系列品牌产品。2.温度变送器技术要求

2.1测量精度：±0.5℃

2.2输出：4～20mADC

2.3测量范围：0～120℃

2.4防护等级：IP65

2.5感温件：Pt1000

2.6每台变送器应配备有不锈钢保护套管及配件。

2.7变送器应有出厂合格证。

2.8温度变送器为西门子QAE2174.010及QAE2174.015系列品牌产品。

。

3 其他

供货方应把压力变送器、温度变送器送到采购方指定地点后要进行交接验收。

3.1 压力变送器应在签订合同之日20天内到货。

3.2供货方若不能如期到货，每拖一天扣除违约金500元。

3.3供货方应保证压力变送器、温度变送器为正品行货。若因产品质量问题，或以次充好、或存在欺诈行为的，供货方应无条件更换，造成采购方经济损失，采购方有权按损失情况追求赔偿。

3.4 若发现不符合本技术协议规定的，供货方应无条件及时更换。

3.5供货方应提供压力变送器、温度变送器出厂合格证。

4 售后服务

4.1供货方提供产品实行2个采暖季的质量保证期，质保期内产品本身的任何问题，供货方负责解决。

4.2如产品发生问题,供货方委派技术人员以最快的速度(24小时内)到达现场协助采购方解决问题。

五、物料编码101738599其他专用仪器仪表\超声波热量表\SHARKY-150

联系电话18906382789

1 热量表技术要求

热量表应选用西门子、兰吉尔、代傲知名进口品牌超声波型式产品，计量精度满足欧洲EN1434-2007中2级及以上标准，并得到中国热量表标准认证（CPA）。

1.1 流量表采用超声波技术原理测量流量（DN100以下可单/双声道），工作温度不低于130℃，保护等级为IP65，工作压力为PN25。

1.2测量温差为3～130℃，温度分辨率为0.1℃。

1.3测量量程范围（即最小流量与额定流量之比）：DN100及以下为1:100；DN125及以上为1:50。

1.4积分仪可储存24个月数据，显示参数 热量：瞬时和累计值；流量：瞬时和累计值；温度：供回水温度，温差。流量的显示单位为m3，温度的显示单位为℃，热量的显示单位应为GJ或MWh及其十进制倍数,显示8位以上数据。

1.5热表设定为供水管道安装的参数（根据现场实际情况确定）。

1.6热量表输出应满足ModbusRTU协议，通讯接口为485。通讯地址可更改。波特率不超过115200，且可调，出厂设置默认为9600。串行口通讯数据格式满足1个起始位、8个数据位、1个停止位，无校验位。将热量表所有数据传输至PLC。

1.7耐久性：热量表的有效使用周期应大于9年。

1.8抗磁干扰：当受到强度不大于100KA/m的磁场干扰时，不应影响热量表的计量特性。

1.9对于口径大于等于DN125时，其流量传感器的变送器应采用分体安装型式，且变送器应安装在仪表箱内（需固定安装在箱内）。

1.10供货方应提供就地仪表箱，积分仪应安装在仪表箱门面板上。仪表箱尺寸（长*宽*厚）至少为500×400×200mm，且确保变送器能安装在箱内。仪表箱应采用厚度不小于1mm的钢板制作，且应做防腐处理。仪表箱应带挂锁。进线孔位于仪表箱的下部。

1.11热量表应采用法兰连接型式，并提供配套法兰，其法兰应符合GB/T9113.1的规定。

1.12热量表在介质温度为最高工作温度减10℃，压力为最大工作压力的1.6倍时，不得损坏和渗漏。

1.13热量表在常用流量下运行时，允许压力损失不应超过0.025 MPa。

1.14热量表应有电池欠压提示，电池的电压降低到设置的欠压值时，热量表应能显示欠压信息。

1.15热量表的重复性误差不得大于最大允许误差限。

1.16 DN100（含DN100）以上流量变送器为6年以上锂电池及220VAC并存供电方式。当采用220VAC供电时，其内部锂电池应处于休眠状态，当220VAC电源消失时，内部锂电池即接替供电（应不间断供电）。防护等级IP67.

热量表应有断电保护，当电源停止供电时，热量表必须能保存断电前记录的热量、累计流量和相对应的时间数据及历史数据，恢复供电后应能自动恢复正常计量功能。

1.17积算仪电源应为锂电池供电。积算仪防护等级不低于IP54。

1.18封印：热量表应有可靠封印，在不破坏封印的情况下，不能拆卸热量表及相关部件。

1.19热量表除含积分仪、流量计、温度传感器及连接线（包括包塑金属软管，线长10米）、配套法兰，还应配套金属缠绕密封垫、测温盲管及螺栓等耗材。

1.20必须经烟台市计量检定站检定合格，且提供烟台市计量检定站检定证书及合格证，合格证应粘贴在表计醒目位置。

需提供现场指导安装、接线、调试。

2．指导安装、接线、调试要求

2.1供货方除供货外，还需要安排技术人员指导采购方工作人员进行热量表的安装、接线，热量表的安装、接线出现技术性原因导致热量表损坏或其他损失由供货方负责。

2.2供货方在接到采购方完成热量表安装通知后，需安排技术人员进行热量表的调试工作，直至热量表运行正常。

3.质量保证

3.1供货方应保证其供应的设备是全新、未使用过的，并完全符合本技术规范书规定的质量、规格和性能要求。在设备最终验收后的质量保证期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供货方负担。

3.2采购方应尽快以书面形式通知供货方保证期内所发生的索赔。

3.3供货方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的部件或整体设备。

3.4如果供货方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供货方承担。

3.5如由于供货方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使设备停运或推迟安装时，则保证期按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备，其保证期重新计算。

3.6质量保证期为2个采暖季，质保期内产品本身的任何问题，供货方负责维修或更换。

3 其他

供货方负责将设备运到指定地点进行交接验收。

3.1热量表的供货应在签订合同之日起20个天内到货。供货方应按照采购方的要求将热量表送到采购方提供的地点，送货前应标注好换热站地点及设备数量、口径等参数。

3.2若不能如期到货，每拖一天扣减货款1000元。若不能按时提供指导工作，每拖一天扣减货款500元

3.3 供货方负责现场安装、接线、调试的指导工作。

3.4进口设备供货方应提供进口报关单。

3.5供货方应保证热量表为正品行货。

3.6 若发现不符合本技术协议或合同规定的，供货方应无条件及时更换。

六、物料编码102307812   超声波流量计\SCL-80\0~10000M3／H   联系电话18906382789

1、插入式超声波流量表技术要求

流量表应安装在DN800-1000的供热管道上，测量管道的供水流量，常用流量测量范围6000t。

流量表应为插入式超声波型式，采用双声道超声波技术原理测量流量，并得到中国流量表标准认证（CPA）。见下表：

| 仪表名称 | 要 求 | 产 地 及 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量表 | 插入式超声波 | 汇中、西门子、代傲知名品牌 | 含通讯输出模块、积分仪、传感器及连接线、包塑金属软管，线长不低于10米。 |

1.1介质：热水

1.2管道材质：钢

1.3 准确度等级：0.5级

1.4换能器材质：304（不锈钢）

1.5管段承压能力：2.5MPa

1.6被测介质温度：0～100℃

1.7测量主机输出信号：流量表输出应满足ModbusRTU协议，通讯接口为485。通讯地址可更改。波特率不超过115200，且可调，出厂设置默认为9600。串行口通讯数据格式满足1个起始位、8个数据位、1个停止位，无校验位。

1.8耐久性：流量表的有效使用周期应大于9年。

1.9抗磁干扰：电磁兼容性等级E2级。当受到强度不大于100KA/m的磁场干扰时，不应影响流量表的计量特性。

1.10防护等级：换能器IP68，测量主机IP65。

1.11工作电源： AC220V±10%。

1.12显示内容：液晶显示器，瞬时流量m3/h；累计流量m3；信号强度；工作状态；故障显示等；

1.13出厂检验：确保每套流量计均经过实流标定合格出厂。

1.14声路数量：流量表应为双声路，或多于双声路。

1.15传输距离不小于200米。

1.16数据存储：可自动存储前24个月的累计流量，累计有效运行时间，失电后数据可保存10年。

1.17工作环境：温度-10-45℃；湿度≤93%。

1.18应提供就地仪表箱，防护等级IP65，测量主机应安装在仪表箱内。仪表箱尺寸（长*宽*厚）至少为500×400×200mm，且确保测量主机能安装在箱内。仪表箱应采用厚度不小于1mm的钢板制作，且应做防腐处理。仪表箱应带挂锁。进线孔位于仪表箱的下部。

1.19供货调试时应注明流量表出厂量程设置及其它设置参数。

1.20流量表探头应为厂家专业人员现场安装调试。

2 其他

流量表运到指定地点后要进行交接验收。

2.1 流量表的供货应在签订合同之日20天内到货。供货方应按照采购方的要求将流量表送到采购方提供的地点。

2.2 若不能如期到货，每拖一天扣减货款500元。

2.3 供货方负责现场安装、调试的指导。

2.4 流量表供货方应保证正品行货。若因产品质量问题，或以次充好、或存在欺诈行为的，供货方应在无期限的时间内，无条件更换，造成采购方经济损失，采购方有权按损失情况追求赔偿。

2.5 若发现不符合本技术协议或合同规定的，供货方应无条件及时更换。

2.6供货方提供流量表出厂合格证。

3 售后服务

3.1供货方提供产品实行两个采暖期的质量保证期，质保期内产品本身的任何问题，供货商负责解决。

3.2如产品发生问题,供货方委派技术人员以最快的速度(24小时内)到达现场协助采购方解决问题。

3.3设备在质保期内，实行“三包”服务，即包指导安装、包换、包修。质保期外，供货方对设备进行长期跟踪服务，维护修理及供配套的零部件，供货方只收取成本费用。