中国华能集团有限公司

华能河南分公司机房电源、精密空调设备询价采购文件

采购编号：

| 采购人 | ： | 华能国际电力股份有限公司河南分公司 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | ： | 2022年8月 |

使 用 说 明

一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：

（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；

（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。

二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。

四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。

五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。

目 录

第一章采购公告/采购邀请函	4

第一章采购公告（合格供应商公开）	5

1. 采购条件	5

2. 项目概况与采购范围	5

3. 供应商资格要求	6

4. 采购文件的获取	6

5. 响应文件的递交	6

6. 发布公告的媒介	6

7. 联系方式	7

第一章采购邀请函（邀请方式）	8

1. 采购条件	8

2. 项目概况与采购范围	8

3. 供应商资格要求	8

4. 邀请确认	9

5. 采购文件的获取	9

6. 响应文件的递交	9

7. 联系方式	9

第二章供应商须知及前附表	9

供应商须知前附表	10

1. 适用范围	11

2. 定义	11

3. 询价费用	11

4. 现场踏勘	11

5. 采购文件的构成	11

6. 采购文件的澄清、修改、补充	12

7. 编制基本要求	12

8. 语言和计量单位	13

9. 报价	6

10. 报价货币	13

11. 响应保证金	6

12. 采购有效期	13

13. 响应文件递交截止时间及地点	13

14. 响应文件的修改和撤销	13

15. 询价小组	13

16. 开启响应文件	14

17. 评审方法	14

18. 确定成交供应商	14

19. 采购结果公告	14

20. 成交通知	14

21. 签订合同	14

22. 其他需要补充的内容	14

第三章评审办法	15

一、总则	15

二、评审方法	15

三、评审程序	15

四、推荐成交供应商	16

第四章合同条款及格式	17

第五章采购需求	21

第六章响应文件格式	22

一、授权委托书	25

二、报价部分	26

三、商务部分	27

四、技术部分	28

第一章采购公告

第一章采购公告（合格供应商公开）

华能国际电力股份有限公司河南分公司机房电源、精密空调设备采购公告

采购编号：

1. 采购条件

本项目华能国际电力股份有限公司河南分公司机房电源、精密空调设备采购人为华能国际电力股份有限公司河南分公司，资金来源为信息化项目建设费，该项目已具备采购条件，现进行合格供应商公开询价。

2. 项目概况与采购范围

本项目为华能国际电力股份有限公司河南分公司机房电源、精密空调设备采购项目，采购范围包括：技术参数需求。

3. 供应商资格要求

3.1通用条件：

供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。

（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。

3.2专项条件：

3.2.1资质要求：

1.投标时提供制造厂商的ISO9001、ISO14001等证书，并加盖厂家公章。

2.需提供生产厂家针对本项目的授权书和后服务承诺函，（加盖厂家公章不按要求提供着不予接收、按废标处理）

4. 采购文件的获取

4.1 有意向的供应商可从 2022年**月**日**时起至 2022年**月**日**时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。

4.2采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：  0  元。

5. 响应文件的递交

5.1供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台，完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。

5.2递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。

5.3响应文件的递交截止时间：2022年**月**日**时；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。

9. 报价

9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。

9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。

9.4 供应商不得以低于成本报价。

9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。

9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

11.响应保证金

11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。

11.2任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：

（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；

（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。

11.4响应保证金的退还

成交人与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告在电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。

7. 联系方式

| 采购人： | 华能河南分公司 |
| --- | --- |
| 地址： | 郑州市金水区华能河南大厦 |
| 邮编： |  |
| 电话： | 0371-88900566（商务） |
| 电子邮箱： |  |
| 联系人： | 张先生 |

2022年 8月18日

第二章供应商须知及前附表

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人及联系方式 | 详见第一章采购公告/采购邀请函 |
| 4.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 6.1 | 采购文件的澄清、修改、补充 | 供应商需在2021年**月**日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后24小时内回复。 |
| 9.6 | 最高限价 | √无 □有，最高限价： |
| 9.7 | 采购代理服务费 | √无 □有，服务费收取标准： |
| 10 | 报价货币 | □人民币 □其他： |
| 11.1 | 响应保证金 | √无 □有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：____年月日时之前 开户银行及账号如下： 账户名称： 开户银行： 账号： |
| 12.1 | 采购有效期 | 自响应文件递交截止时间起 120 个日历日 |
| 13 | 响应文件递交截止时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2022年**月**日**时 0 分 |
| 16.1 | 开启响应文件的开始时间及地点 | 开启响应文件开始时间：2022年**月**日**时 0 分 |
| 16.2 | 谈判时间及地点 | 谈判开始时间年月日时分 谈判地点： |
| 21.3 | 履约担保 | √不提供 □提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| 22 | 其他需要补充的内容 |  |

备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

1.适用范围

本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。

2.定义

2.1采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。

2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。

2.3成交人：指最终被授予合同的供应商。

3.询价费用

供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 现场踏勘

4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

5.采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章	采购公告/采购邀请函

第二章	供应商须知及前附表

第三章	评审办法

第四章	合同草案

第五章	采购需求

第六章	响应文件格式

5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。

5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。

5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。

6. 采购文件的澄清、修改、补充

6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。

6.2采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。

6.3为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长询价文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。

7.编制基本要求

7.1供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。

7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

8.语言和计量单位

8.1响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

10.报价货币

采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。

12.采购有效期

12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。

13.响应文件递交截止时间及地点

13.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。

13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改和撤销

14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。

14.2供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。

15. 询价小组

15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。

15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。

16.开启响应文件

16.1 在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。

16.2供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。

17.评审方法

评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。

18.确定成交供应商

采购人按询价小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。

19.采购结果公告

采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告。

20. 成交通知

20.1 采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。

20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。

21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

21.3 采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。

22. 其他需要补充的内容

第三章评审办法

一、总则

1.评审依据

1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；

1.2采购文件及其有效的补充文件。

2.评审原则

评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

二、评审方法

本项目采用经评审的最低价法。

对供应商报价文件IP地址一致的情况将视为串通投标。

对供应商在报价揭示后放弃或退出的情况认定为严重不良行为。

三、评审程序

询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。

1.初步评审

询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：

1.1 供应商资格条件不满足采购文件要求；

1.2 供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；

1.3 响应文件附有采购人不能接受的条件；

1.4 供应商报价超出最高限价（如有）；

1.5 国家相关法规规定的其它否决条款。

如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。

2.详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。

2.1商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。

2.2技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。

2.3报价评审，询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。

如详细评审阶段，商务和技术评审中有一项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。

3. 评审报告

3.1在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。

3.2询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。

四、推荐成交供应商

询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。

第四章合同条款及格式

依据情况甲乙双方自拟格式

华能国际电力股份有限公司河南分公司

机房电源、精密空调设备采购

合同

甲方：华能国际电力股份有限公司河南分公司

乙方：

20**年**月**日

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，并结合项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就有关事宜达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

- 合同标的

乙方按照甲方要求，向甲方提供保质保量保工期的合同标的。（可以回车增填写行）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额:￥ 元（大写：）； 税额（13%）:￥元（大写：） 价税合计：￥ 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

（1）本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具等）、技术资料、技术服务（含现场服务）等费用，还包括合同设备的运杂费、运保费、税费等本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作的费用。

（2）质量技术标准：本合同所供货物，应符合本合同技术协议和合同其他条款的规定。技术协议是指本合同的附属协议，是对合同标的物的技术要求，即《采购技术协议》。

（3）乙方所供货物的随货资料，应包括（但不限于）发货清单、设备运行和维护说明书（如有）、合格证、材料材质证明书（如有）及其他质量证明文件一正一副（材料材质证明书必须加盖供货单位公章），否则将不予验收或视产品不合格处理。

（4）在合同执行过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中未列出而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的保证要求所必须的，均应由乙方将其补上，且不发生费用问题。本合同总价在合同有效期内为固定不变价。

（5）质保期：指项目业主签发临时验收证书之日起至业主签发最终验收证书之日止。【或设备安装调试合格正常运行后12个月或到货后18个月。(以先到为准)】

二、货物交运验收

1.运输：乙方负责包装和运输，包装应适合长途运输和储存，费用均由乙方承担。

2.交货时间：甲方根据安装场地的实际情况提前15天通知供货。

3.交货地点：甲方指定。

三、付款方式

1.设备全部到货调试安装正常运行后，乙方提供以下单据，甲方审核无误后支付合同总价的95%，即 元人民币（大写：     ），

1.1.提供甲方签字确认的全部设备的验收证明书。

1.2.乙方向甲方提供设备总价100值税专用发票（13%税率）。

2.待竣工验收之日起满1年，乙方提供以下单据，甲方审核无误后支付质保金，为合同总价的5%，即     元人民币（大写：      ）

2.1 提供甲方签字确认的全部设备调试、安装完成的竣工验收单。

2.2.乙方向甲方提供设备总价20%的增值税专用发票（13%税率）。

四、违约责任

1乙方保证其供应的本合同设备的质量是优良的、全新的和可靠的。符合工艺、安全运行和长期操作使用的要求，并符合本合同技术协议和合同其他条款的规定。

2乙方保证竣工图纸和技术文件是完整、清晰和正确的。

3在保证期内，如果发现乙方所供设备有缺陷或不符合合同规定时，甲方有权向乙方提出索赔。

4乙方接到甲方索赔函后，应立即修理或无偿换货，并负担由此产生的到安装现场的风险和运费。如乙方对索赔有异议，应在接到甲方索赔函后二个星期内提出商议，双方应另行协商。如果乙方在上述期间内没有答复，索赔将被认为接受。

5如果不是由于甲方原因或甲方没有要求推迟交货而乙方未能按本合同规定的交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按合同设备运达甲方指定地点计算，每迟交一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。如果乙方未能按本合同的约定使本合同项下的标的物达到验收标准，每延误一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。如果因乙方延误给甲方造成的损失（包括工期损失）大于上述违约金，甲方有权就超出部分继续向乙方追索。

6乙方支付迟交货违约金并不免除其继续交货的义务。乙方逾期交货，超过（25天）的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金。违约金按合同总价款（30%）计算。当违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失，其损失包括直接损失和间接损失。

7如果乙方提交的标的物不符合约定，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行修理、更换；如果乙方未派人到现场免费维修和/或免费更换，在问题存续期间，乙方需每天向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。甲方也可选择以退货、降价、解除合同等方式解决和/或要求乙方赔偿损失。

8如果乙方应向甲方承担违约金或赔偿责任，甲方有权从任何一笔付款中扣除。乙方向甲方支付违约金的行为并不免除乙方在本合同下应履行的义务。

9本合同执行期间，如果乙方提供的货物有缺陷和资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起的10天内，否则，每延误一天须向甲方支付合同总价的0.5％的违约金。

10质保期内，如发现乙方提供的设备有缺陷或损坏，甲方有权向乙方提出要求修理或更换，如有异议，乙方应在收到甲方索赔要求后的两个星期内提出协商意见，由双方商定。如属乙方责任，或在必要的情况下甲方可凭中国商品检验局等具有检测检验资格的检验机构出具的检验证书向乙方提出索赔。乙方在收到甲方索赔证书后，应立即无偿修理、换货或请求甲方安排大型修理或向甲方赔款（由双方商定），包括由此产生的到安装现场的换货费用、运费、保险费。

11质保期内,因设备质量问题而造成事故，乙方除承担赔偿责任外，还应按每出现一次事故扣合同款0.5%的标准承担违约责任。(如有较严重的质量问题而厂家不能按要求配合，视为一次事故)。

12乙方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

13知识产权及免责。乙方应保证，其所售予甲方的设备，均已合法地获得并有效适用于甲方所在国家和地区的所有有关知识产权的规定，若甲方因购买和使用乙方所售予甲方的设备而遭受任何第三方的追索、诉讼或仲裁，或受到甲乙双方所在国的国家政府部门、行政机关、司法机关的处罚、判决、执行，乙方应承担甲方因此而遭受的一切损失。

14如果乙方所供应的设备在技术上、质量上不能满足本合同及附件技术协议的要求，无法适用于本工程，则视为乙方构成根本违约，甲方在该等情形发生后有权选择下列处理方式：

（1）随时有权书面通知乙方终止本合同，由此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方已付货款、业主对于甲方的处罚、甲方根据其与业主所签合同正常履行后所获得的预期利益）均由乙方无条件承担，同时，乙方还应向甲方承担本合同金额30%的损失。如果上述措施仍无法弥补甲方损失的，乙方承诺将无条件的继续予以补偿。本合同其他条款约定的乙方的违约责任并不包括于本款，应当各自独立适用，不能相互替代。

（2）甲方要求乙方继续履行的，则乙方应积极配合对其所供应设备进行修理，以满足技术协议，并承担在此阶段给甲方所造成的实际损失。如果乙方的维修工作无法满足甲方或业主的要求，则甲方随时有权终止本合同，并按照（1）款的约定要求乙方承担损失赔偿及违约责任。

五、其他事项

合同纠纷解决：

1）双方友好协商；

2）经协商后仍不能达成协议时，依法向甲方所在地人民法院提出诉讼。

合同份数：本合同壹式陆份，甲方执四份，乙方执两份，具同等法律效力。

未尽事宜：甲乙双方经协商一致，可订立补充条款和附件，补充条款和附件是本合同不可分割的一部分。本合同附件为：（附件以PDF模板进行粘贴）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 帐号： | 帐号： |
| 联系人: | 联系人： |
| 电话： | 电话： |

第五章采购需求

技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房电源（UPS） | （1） 要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应不小于150kVA；功率模块容量要求应不低于30kVA；本次UPS实际配置120kVA，需提供产品彩页说明并加盖所投品牌厂商公章。 （2） UPS应是智能容错模块化机架式UPS电源，模块化设计，实现模块化冗余，支持内置于标准服务器机柜安装，或单独落地安装，需提供产品彩页说明并加盖所投品牌厂商公章。 （3） UPS主机单独落地安装时，占地面积不超过0.45平方米，高度不应超过1米。 （4） UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。需提供原理说明并加盖所投品牌厂商公章。 （5） 为避免分散旁路造成旁路环流问题而引发故障，整机采用集中旁路设计，需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 （6） 模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，达到所有模块全冗余方式，提升系统高可靠性及高可用性。 （7） 为便于操作和维护，系统显示须采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式。 （8） 系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置，需提供软件设置的截图证明并加盖所投品牌厂商公章。 （9） 输出电流不均衡度≤0.9%（50%负载），需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 （10） 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 （11） UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配，需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 （12） 系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 （13） 电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （14） UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑，需提供LCD屏显示截图证明并加盖所投品牌厂商公章。 （15）功率模块采用人性化的编号方法和编号装置，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置，需提供第三方权威机构证明文件并加盖所投品牌厂商公章。 （16） 具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 （17） 功率模块可以设置逐个启动功能，可以更好的配合发电机平滑启动，避免UPS启动导致发电机死机现象。 （18） 具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量，需提供测试方法说明文件并加盖所投品牌厂商公章。 （19） 提供投标UPS产品的“中国节能产品认证证书”复印件、“泰尔产品认证证书”复印件、“CE认证证书”、“泰尔产品认证检测报告”复印件并加盖所投品牌厂商公章。 （20） UPS电源后台监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。UPS液晶触摸屏监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”，需提供相应证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。 （21）需配备有入口、出口及旁路开关的专用配电柜，同时需在同一配电柜中支出至少32路以上的输出开关。 （22）本次采购的UPS的功率模块为4块，功率30kva,支持热插拔。 （23）含施工及全部辅材。 | 1 | 套 |
| 2 | 蓄电池 | （1） 蓄电池要求采用2组12V100AH、总数≥32节，并提供投标蓄电池产品的 “泰尔产品认证证书”复印件并加盖所投品牌厂商公章。 （2） 每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于250A/3P。 （3） 蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （4） 采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 （5） 蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%，提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 （6） 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 （7） 蓄电池采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 （8） 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内，提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。 （9） 极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 （10） 良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 （11） 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （12）电池架可放置32节，开放电池架,蓄电池铅酸蓄电池。 （13）含施工及全部辅材。 | 32 | 节 |
| 3 | 精密空调 | （1） 要求精密空调制冷量≥40kW，显冷量≥37kW，风量应≥11000m3/h，加湿能力要求≥8kg/h，空调产品的室内机尺寸应不超过W930*D998*H1975mm，请提供室内机具体尺寸；请提供产品彩页（盖厂商公章）。 （2） 要求室内机和室外机之间无通讯线，且压缩机必须位于室内机。压缩机为国际知名品牌，如COPELAND（谷轮）、DANFOSS（丹佛斯）等。压缩机的噪声等级应达到行业标准的要求，同时压缩机应可以在现场安装维修。 （3） 应采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器，电加热器采用三相平衡设计, 配备超温保护。 （4） 应采用带自动冲洗功能的电极式加湿器，其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极。 （5） 空调室内风机应采用可调速EC风机，不接受皮带传动的风机或不可调速的AC风机。 （6） 蒸发器形式：采用“V”型或“A”型蒸发器，应采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式蒸发器盘管。 （7） 空气过滤器应采用贴合蒸发器式设计，有效提高过滤器迎风面积，降低风阻，并易于抽出更换。 （8） 温度控制精度要求：空调器在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃～30℃，温度调节精度应可达到设定点±1℃。温度波动超限发出远程报警信号。 （9） 相对湿度控制精度要求：空调器在正常使用条件下，室内相对湿度控制范围40%～70%，控制精度应可达到设定点±5%。 （10） 监控接口配置要求：应配置有RS485监控接口，并可选配TCP/IP监控接口。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。具有设备运行参数的设置及智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令）能自动拒绝。且应具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）。并免费提供通讯协议。 （11） 空调机组应预留火灾、烟感等报警以及与其它安全器件联锁接口。 （12） 空调机组应具备延时启动（启动时间可设定）功能，可设置的延时最长应不小于240秒。 （13） 空调机组应具备断电记忆功能，并能在电源恢复正常时自动启动（自动启动应恢复到停机前设定的状态）。 （14） 空调设备的控制系统应为全中文彩色触摸液晶显示屏，尺寸不小于7英寸。能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示不少于500条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器。 （15） 室外冷凝器风机应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节。室外风机叶片应为全金属材质，国际知名品牌风机，不接受由非金属叶片风机的室外机产品。 （16） 室外机需可兼容卧式（向上吹风）和立式（水平吹风）安装方式。 （17） 空调产品送风方式，下送风/上送风可选。 （18） 空调产品应具备CRAA认证证书和节能认证证书，请提供证书复印件并加盖厂商公章。 （19）为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池、UPS、精密空调，统一品牌。 （20）含施工及全部辅材。 | 2 | 台 |

第六章响应文件格式

项目采购

响 应 文件

采购编号：

供应商：	       （盖章）

日 期：年月日

目  录

一、授权委托书

二、报价部分

三、商务部分

四、技术部分

一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

供应商：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年月日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。

二、报价部分

1.报价说明

1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。

1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。

2.响应报价表

2.1报价汇总表（格式）

报价表

单位：人民币元

| 序号 | 设备 | 报价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 报价为含税价 税率% |
| 备注：报价含税费。 |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

年月日

2.2分项报价表

格式自拟。

三、商务部分

商务部分摘要表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩列表 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

后附企业法人营业执照副本、资质证书、类似业绩合同扫描件等资料影印件。

供应商全称：（盖章）

日期：

四、技术部分

供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。