凝汽器出口非金属膨胀节备件技术要求

1、本次采购2台法兰连接非金属圆形膨胀节（即可曲挠橡胶接头），含螺栓与垫片。型号：GJQ-DN1400 0.6MPa，应对现场设备进行测绘、安装技术指导。设计使用寿命不低于10年。

2、非金属膨胀节使用的橡胶材质内外胶层采用进口原生氯丁橡胶，禁止掺杂再生胶。卖方需提供原材料相关报关证明及成品检测报告。可曲挠橡胶接头材质骨架层采用高强力聚脂帘布，聚脂帘布层数不少于16层。水流量12000m³/h，水压≥0.2MPa。使用温度在水温0℃—50℃。工质PH值6.0～9.0。

3、膨胀节各个方向膨胀量：伸长量≥50mm，压缩量≥70mm，径向位移≥40mm，偏转位移≥10mm。膨胀节设计工作压力不低于0.6MPa, 强度试验压力不低于1.5倍设计压力，密封试验压力为工作压力的1.25倍，爆破压力为工作压力的3倍。

4、卖方应在合同签订后15个自然日之内完成供货。

5、设备投入现场使用，启动运行200小时后无明显表面破损、裂纹等缺陷，各个方向膨胀均满足运行条件，质保期内无质量问题。质保期间发现服务质量有缺陷的，卖方应负责无偿更换，并承担相应损失，同时扣除100%质保金。

6、设备发生故障时（无论保修期内还是保修期满后），卖方保证接到报修后1小时以内给予响应，8小时以内提供解决方案，在48小时内到达最终用户现场，排除故障，保证设备的正常使用。