北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂

300MW热网供热管网抢修项目

电商询价采购文件

编制：生产管理部

审核：

审批：

北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂

2022年08月24日

注意事项

供应商报价时凡涉及以下条款均视为无效报价并纳入供应商考评，具体条款如下：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

2.供应商处于人民法院“失信被执行人”名单或工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单的；

3.供应商不上传附件（价格、商务、技术响应文件），上传的文件未加盖本单位公章，上传的资质非原件扫描的。

4.供应商不上传报价清单或报价清单未签字、未盖章, 分项报价与总价不一致(计算错误或缺项、漏项、多项)的。

5.供应商无法接受后付款方式。

6.供应商提供的资格、业绩、证明等材料存在造假行为的。

7. 供应商存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的。

总目录

第一章  供应商须知

第二章  采购项目概况

第三章  供应商资格要求

第四章  技术规范要求

第一章 供应商须知

北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂

300MW热网供热管网抢修项目

电商询价采购文件

| 条款号 | 条款名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购名称 | 包头第一热电厂300MW热网供热管网抢修 |
| 2 | 采购单位 | 项目单位：包头第一热电厂 |
|  |  | 地址：内蒙古包头市昆都仑区背锅窑村 |
|  |  | 联 系 人：吴海龙 |
|  |  | 联系方式：0472-2172155 |
|  |  | 电商询价：吴海龙 |
| 3 | 采购范围 | 采暖期间供热外网系统管径DN1200的管道、阀门故障抢修。漏点查找、弯头漏点及爆口抢修，包括供热外网系统隔断阀门、补偿器故障更换，管道保温、接口保温、配合做措施、系统泄压以及供热外网系统附件如放水门、空气门故障等更换。土方开挖、覆土回填、临时道路修建、路边绿化带移植恢复、余土外运、地面附着物及地表恢复等。 |
| 4 | 服务期限 | 签订合同日起至2023年4月15日，质保期为两个采暖期 |
| 5 | 询价程序 | - 采购方制定询价文件； - 采购方发起电商平台公开询价； - 供应商严格按照询价文件要求编制并按时在线递交响应文件（含符合要求的资质、资格和报价清单、技术响应等价格、商务、技术文件）； - 采购方组织评审； - 采购方确定成交候选人及成交人 |
| 6 | 报价要求 | (1) 报价方必须按照清单分项报价； (2) 报价必须含运杂费，并注明有效期； (3) 缺项、漏项或无分项报价视同报价无效； - (4) 分项报价与总价不一致视为报价无效 |
| 7 | 电子报价文件递交截止时间 | 详见中国华能集团公司电子商务平台 |
|  | 电子报价文件递交方式 | 报价人通过中国华能集团公司电子商务平台在规定日期内进行报价并上传要求的附件。 |
| 8 | 付款方式 | 无法接受后付款方式的供应商不得随意参与报价，否则将纳入考评。 |
| 9 | 工期(工程服务) | 要求报价方必须满足协议签订日起至2023年4月15日的服务期限，如不能满足严禁参与报价，否则终止合同并纳入供应商考评。 |
| 10 | 报价评价原则 | 经评审的最低价法 |
| 11 | 合同主要条款 | (1) 合同范围； (2) 合同价格； (3) 合同后付款； (4) 服务期； (5) 其他内容 |

第二章 采购项目概况

起止时间：

协议签订日起至2023年4月15日。

地点：

北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂供热管网。

项目总括说明：

项目概况：

北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂300MW机组集中供热系统管网的管路厂外部分沿110国道由西向东采用直埋敷设。包头及周边地区采暖期为每年10月15日至次年4月15日，共计182天（正常年）。为保证供热管网采暖季安全稳定运行，需对出现的管网漏点及时进行处理，要求中标单位在接到被报价方通知后，在1小时内组织人力、物力、工器具到达抢修现场开展抢修作业。

项目内容：

包头第一热电厂300MW热网供热管网抢修工程。

工程范围：

- 供热外网系统管径DN1200的管道系统漏点查找、弯头漏点及爆口抢修，包括供热外网系统隔断阀门、补偿器故障更换，管道保温、接口保温、配合做措施、系统泄压以及供热外网系统附件如放水门、空气门故障等更换，包括土方开挖、覆土回填、临时道路修建、路边绿化带移植恢复、余土外运、地面附着物及地表恢复等。

第三章 供应商资格要求

一、通用条款

1.报价人必须具有中华人民共和国独立企业法人资格；

2.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加此次报价；

4.不得处于人民法院“失信被执行人”名单和工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单；

5.报价方保障采购方在本次采购中涉及的任何因规定用途而使用的合同、设备、服务和文件等，不受第三方关于知识产权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，采购方不承担任何法律及经济责任，完全由报价方与第三方交涉并使采购方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害；

6.不存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况，否则将视为串通投标并否决其投标。

二、专用条款

- 必须具有市级及以上住房和城乡建设主管部门颁发的市政工程施工总承包叁级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且在有效期内。

- 必须提供市级及以上住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产许可证，且在有效期内。

第四章 技术规范要求

（一）、工程服务需求清单一览表

| 序号 | 工程服务编码 | 项目分项名称 | 分项技术标准 | 实施范围 | 数量 | 单位 | 报价方 |  | 工期服务期限 | 实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税报单价 | 含税报总价 |  |  |  |
| 1 |  | 采暖期间供热外网故障抢修 | 《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28—2004） | 采暖期间供热外网系统管径DN1200的管道、阀门故障抢修。漏点查找、弯头漏点及爆口抢修，包括供热外网系统隔断阀门、补偿器故障更换，管道保温、接口保温、配合做措施、系统泄压以及供热外网系统附件如放水门、空气门故障等更换。土方开挖、覆土回填、临时道路修建、路边绿化带移植恢复、余土外运、地面附着物及地表恢复等。 | 1 | 项 |  |  | 合同签订日起至2023年4月15日 | 包头第一热电厂300MW机组供热管网 | 按照清单报价 |
| 合 计（元）9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商签字：                         报价供应商盖公章                          年   月   日

注意：1.报价方负责按期完成本项目，由此产生的一切费用由报价方承担，被报价方不再增加任何费用。

2.供应商必须提供价格、商务、技术响应文件上传电商平台。

（二）、技术要求

- 1、总则

- 1.1本技术规范书仅适用于北方联合电力有限公司包头第一热电厂300MW热网供热管网抢修施工，它提出了该工程的施工和安装等方面的技术要求。

- 1.2被报价方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

- 1.3如果报价方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着报价方完全同意本规范书的要求。

- 1.4报价方应执行本技术规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。

- 1.5本技术规范书经采购方、报价方确认后作为施工、技术附件，与合同正文具有同等效力。

- 1.6投标单位应充分考虑工程特点和现场实际情况，选取最适合的施工方案。

- 1.7投标单位为华能电商平台合格电力工程施工供应商且严禁借用资质和违法转包。

- 1.8报价方在工程中的安全、文明施工等要求必须严格遵守《北方联合电力有限责任公司电力生产外包工程安全管理办法》中的各项规定。

- 1.9报价方须具有较强地与施工所在地市政有关部门协调能力，并在人员设备资金等方面具有相应的施工能力。

- 1.10报价方需具有热网抢修工程所需的挖掘机、发电机、潜水泵、电焊机等相关工器具等设备，并提供相应书面的证明材料及存放地点，并能保证机具的存放地点在1小时内能到达故障抢修点。

- 1.11报价方在专业技术、施工机械配置、人员组织、业绩经验等方面具有改造、安装、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 2、工程范围

- 2.1供热外网系统管径DN1200的管道系统漏点查找、弯头漏点及爆口抢修，包括供热外网系统隔断阀门、补偿器故障更换，管道保温、接口保温、配合做措施、系统泄压以及供热外网系统附件如放水门、空气门故障等更换。土方开挖、覆土回填、临时道路修建、路边绿化带移植恢复、余土外运、地面附着物及地表恢复等。

- 3、技术要求

- 3.1抢修时发生的补偿器、DN1200螺旋埋弧焊管、弯头、三通、法兰、阀门等主材为被报价方负责。定额内的计价材料（螺栓、螺帽、石棉垫片、平垫、弹簧垫片、油漆、井套管填充沥青油麻等）以及管道保温、外护套管、井盖板、放水门、空气门、井圈井盖、钢制支架等其它消耗材料由报价方负责。

- 3.2施工期间发生赔偿相关事宜，报价方先行与政府职能部门、市政管理部门及管线所涉及临近产权单位沟通、协调，产生的赔偿费用征得被报价方同意后报价方先行垫付。

- 3.3报价方现场检修时需保证有足够的人员（不少于10人）和设备，按照被报价方要求的工期内保质保量完成本工程的全部抢修项目。

- 3.4报价方需积极配合焊口检验人员进行焊口检验，每批次焊口检验数量应与检验单位协商，焊接管道长度应方便检验工作需要，对于焊口检验不合格焊口的复检，复检的费用由报价方承担，如果报价方拖欠费用，由被报价方在工程款中扣除后转交检验单位。

- 3.5施工范围内的文明施工设施（按当地市政要求）、安全施工保障措施（围挡、现场照明及警示灯等设施）由报价方负责。

- 3.6绿化及其他不确定障碍物的拆迁补偿以现场实际工程发生量进行结算。

- 3.7与输油管道、燃气管道交叉位置严格按照输油、燃气管道管理方要求执行。

- 3.8本工程的管网路由位于国道沿线，因此施工中对环境的影响须采取较好的控制措施。抢修工程应综合考虑人工、机械、材料及夜间施工费， 具体如下：

- 3.8.1在被报价方的监督下做好抢修状态下系统措施切换：

- 3.8.1.1事故抢修时安全防护设施准备（围栏、警示灯）及安全监护。

- 3.8.1.2做措施关分断门、事故泄压。

- 3.8.1.3做措施关事故管网。

- 3.8.2故障点开挖；

- 3.8.2.1故障点的堵漏或更换管道、阀门、补偿器。

- 3.8.2.2供热管道、管件的施工安装、试验、验收，最终交付使用。

- 3.8.2.3管道保温、接口保温。

- 3.8.2.4事故现场所有电器设备、照明的安装及与供电部门协调。

- 3.8.2.5抢修车辆、发电设备使用台班。

- 3.8.2.6抢修、开挖工具及潜水泵、抽水机械、起吊设备台班。

- 3.8.2.7垃圾清理、清运，完工恢复原状。

- 3.9抢修程序及时间要求：

- 主管网爆管或设备故障，停暖面积大于50万平方米，需采取隔断措施，降压放水进行处理的事故；发生事故后要求在24小时之内处理完毕，恢复正常供热；事故发生后的处理程序及时间要求：

- 3.9.1相关抢修人员在接到通知后40分钟内携带抢修工器具到达现场；

- 3.9.2两小时内相关隔断措施做完，具备放水泄压条件，同时组织抢修人员对事故点进行开挖；

- 3.9.3按故障点最大放水量要求在9小时内放水完毕，具备管道设备检修条件；

- 3.9.4四小时后故障管道切割或设备拆卸完毕，具备更换管道及设备的条件；

- 3.9.5四小时内管道及设备更换完毕，具备恢复措施灌水的条件；

- 3.9.6系统灌水及恢复正常供热要求在4小时以内结束；

3.9.7报价方应满足事故抢修程序及时间，由于报价方措施不当、组织不力或恶意拖延等原因造成抢修工期延长被报价方有权进行考核或终止合同，造成的设备冻害事故、故障范围扩大等后果由报价方负责。

- 3.10土方开挖工程

- 因市政地下管线复杂，开挖沟槽前所有地面障碍必须清理干净,地下障碍物了解清楚，若采用机械开挖，须人工挖探沟，对市政管线采取保护措施，损坏市政管线自行处理，费用自理。土方应尽量堆积在离开沟槽两侧1米远的地方。待管道施工完毕，按要求回填，余土外运；

- 施工前，应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查，组织相关单位地下设施交底，检查放线定位是否符合设计图纸的要求；

- 3.10.1施工中，对开槽范围内各种障碍物的保护措施应符合下列规定：应取得所属单位的同意和配合；给水、排水、燃气、电缆等地下管线及构筑物必须能正常使用；加固后的线杆、树木等必须稳固；各相邻建筑物和地上设施在施工中和施工后,不得发生沉降、倾斜、塌陷；发现事先未查到的地下障碍物时应立即上报。采取措施并经同意后，再进行施工；

- 3.10.2土方开挖时，必须按有关规定设置沟槽边护围挡、夜间警示灯等设施，并根据需要设置临时道路或桥梁。现场围挡：坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置，围挡高度为1.5米；

- 3.10.3在地下水位高于槽底的地段应采取降水措施，将土方开挖部位的地下水位降至槽底以下后开挖，并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽；

- 3.10.4验槽内容：槽底平整不得受水浸泡；边坡坡度、边坡支护、沟底宽度、沟底土质、沟槽深度、沟槽位置是否符合设计或变更的要求；在直埋保温管接头处应设工作坑，工作坑应比正常断面加深、加宽250～300mm。

- 3.11管道、管件和阀门

- 3.11.1管道、管件和阀门安装前，应按设计要求核验规格、型号和质量。管道和阀门安装前，必须清除内部污垢和杂物。

- 3.11.2管道附件在使用前应做的检查：

- 3.11.2.1各类管件在使用前应进行清点，核对其规格型号是否符合要求；

- 3.11.2.2对其表面质量进行外观检查，不应有粘砂、裂纹、缩孔、夹渣、漏焊等缺陷；

- 3.11.2.3对法兰密封面应检查其粗糙度是否符合要求和密封面是否平整，不得有毛刺及径向沟槽。

- 3.11.3管道焊接时，其焊口位置的具体要求：

- 3.11.3.1管子接口距离弯管弯曲点不得小于管子外径，且不小于100毫米；

- 3.11.3.2管子两个接口间距不得小于管子外径，且不小于150毫米；

- 3.11.3.3管子接口不应布置在支吊架上，至少应离开支吊架边缘50毫米；

- 3.11.3.4子接口应避开疏放水及仪表管的开孔位置，一般距开孔的边缘不得小50毫米，且不得小于孔径；

- 3.11.3.5管道在穿过隔墙，位于隔墙的管段不得有接口。

- 3.11.4管道、阀门装卸要求：预制保温管及管件的装卸应采用吊带作为提升工具，应避免损害外防腐层。

- 3.11.5管道、阀门装卸要求：预制保温管及管件的装卸应采用吊带作为提升工具，应避免损害外防腐层。

- 3.11.6阀门安装要求：

- 3.11.6.1阀门外观检查应无缺陷、开关灵活；

- 3.11.6.2除阀口的封闭物和其它杂物；

- 3.11.6.3阀与管道以焊接方式连接时，阀门应关闭，球阀与管道以焊接方式连接时，阀门应开启；

- 3.11.6.4有安装方向的阀门应按要求进行安装，有开关程度指示标志的应准确；

- 3.11.6.5并排安装的阀门应整齐、美观，便于操作；

- 3.11.6.6阀门运输吊装时，应平稳起吊和安放，不得用阀门手轮作为吊装的承重点，不得损坏阀门，已安装就位的阀门应防止重物撞击；

- 3.11.6.7门的开关手轮应放在便于操作的位置

- 3.12管道防腐及保温

- 3.12.1管道防腐及保温

- 3.12.1.1主管道及保温材

- 本工程钢管采用Q235-B材质，厚度为DN800以下（含DN800），壁厚8mm；大于DN800壁厚12mm；

- 因最高供水温度为115℃，回水温度为70℃，故本工程一级网供热管道供水管主保温材全部采用改性硬质聚氨脂泡沫塑料（保温材全部采用硬质聚氨脂泡沫塑料，最高耐温120℃。

- 3.12.1.2保温层厚度

- 根据GB4272-92《设备及管道保温技术通则》规定的允许最大散热损失，确定本工程管径≤Φ426mm的供、回水管保温层厚度为50mm本工程管径＞Φ426mm的供水管保温层厚度70mm、回水管保温层厚度为40mm。改性硬质聚氨脂泡沫塑料（聚异氰尿酸酯）及硬质聚氨脂泡沫塑料的密度要求≥60kg/m3。

- 3.12.1.3保温结构

- 本工程新建管网保温结构采用管中管，即聚氨脂泡沫塑料机械发泡，外保护层为高密度聚乙烯外护管。高密度聚乙烯外护管管径≤Φ426mm的供、回水管的壁厚达到5mm以上；管径＞Φ426mm壁厚达到8mm以上；

- 保温结构采用聚氨脂泡沫塑料机械发泡，外保护层为高密度聚乙烯外护管即管中管，管中管即聚氨脂泡沫塑料机械发泡，外保护层为高密度聚乙烯外护管。其优点是保温管道在工厂内利用机械完成聚氨脂发泡、高密度聚乙烯外护管一次成型；

- 鉴于聚氨脂泡沫塑料保温层与钢管及聚氨脂泡沫塑料保温层与高密度聚乙烯外护管的粘结程度对管道系统的功能非常重要，故保温管制作时应对钢管外表面进行处理，以保证足够的粘结性能（剪切强度）；

- 保温管的性能指标及要求应严格按《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》（CJ/T114—2000）及《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》（CJ/T155—2001）要求执行。

- 3.12.2管道施工

- 3.12.2.1现场管道施工环境温度均在5℃以下，必须保证焊接管道强度要求；如：现场工期及施工条件无法满足环境温度要求，应采取措施，措施费用包括在报价中；

- 3.12.2.2预制保温管安装时的下管方法；

- 预制保温管管槽内安装,应用平衡架柔性宽吊带(带宽150mm)吊起.稳起,稳放,以保护管道外防腐层不受损,严禁将保温管直接推入沟内，也可以2根或多根组焊,2根以上管道组装宜在加工厂或在平坦的地面组装。

- 3.12.2.3保温管接头处理

- 管口找正,保持同轴心,为防止焊接时飞溅的焊渣烧坏保温管,须用苫布或胶皮布覆盖工作点两侧各500mm的保温管；

- 焊口须经水压试验或探伤检查合格后,再按不同的外套管形式进行外套管的连接；

- 安装过程必须保持管端保温层始终处于干燥状态,做好防水保护,严禁保温层受潮；

- 使用特制设备锯掉连接两端保温管管头各50mm宽的外套管(如采用焊接套管)；

- 对于不同的管接头,要求使用不同的专用工具(例如对焊式接头采用自动焊接机对管接头径向焊缝进行焊接,同时将轴向焊缝焊上,对于套袖式接头需使用喷灯等工具加热后粘结)连接,需钻出发泡用的小孔,对接头的严密性进行试压,试验压力为0.02MPa,持续5-10分钟用肥皂水涂在接缝处,检查无漏气现象为合格.合格后用移动发泡机进行现场发泡,发泡完成后,再将小孔焊死；

- 发泡温度应控制在18-23°C之间,低于15°C时,应将管口处局部加热；

- 3.13管道焊接

- 3.13.1直埋预制保温管钢管的焊接,必须严格执行国家现行标准规范；

- 3.13.2<<城镇供热管网工程施工及验收规范>>(CJJ28-2004)，《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236—2011）；

- 3.13.3供热管道焊接人员,应持省级劳动部门授权的焊工考试委员会或地市级劳动部门颁发的考试合格证书,方可在合格证书准许范围内施焊,没有合格证书的焊工决不能参加管道焊接。

- 3.13.4焊前准备

- 焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法,也可采用氧乙炔等热加工方法,并应将凹凸不平处打磨平整；

- 焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10mm范围内的油垢,铁锈等清除干净,且不能有裂纹夹层等缺陷；

- 管材对焊缝组对时,内壁应平整,其错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不应大于2mm；

- 3.13.5焊接工艺要求

- 钢管采用手工电弧焊接,焊条型号应根据母材型号选择,Q235钢采用J422焊条.焊条规格,焊条电流及焊接层，接对口型式按国家标准<<现场设备、工业管道焊接工程施工规范>>（GB50236-2011）执行；

- 焊缝全部采用对接坡口焊缝.所用焊缝管均采用氩弧焊打底,手工电弧焊充满照面.焊条采用J422；

- 3.13.6焊前准备

- 3.13.6.1在焊接前，应仔细将焊接表面处理干净。应保证在焊接点处40mm内没有油漆、锈、油等有害物质。焊接零件和组件时应将其用夹具或其它合适的设备固定在正确的位置上。杂物应仔细除去而不要破坏其表面；

- 3.13.6.2所有的焊接工作人员必须持有国家技术监督局考核颁发的“特种设备作业操作证”，并在有效期内；确保焊接材料类别、焊接项目、焊接位置等满足工程要求；

- 3.13.6.3施工前，焊接工必须参加被报价方组织的焊接考试，得到被报价方的许可后，方可进行焊接工作；

- 3.13.6.4外径和壁厚相同的管道或管件对口，应作到外壁平齐；

- 3.13.6.5壁厚不等的工作管与弯头管口对接，应将内壁对齐；

- 3.13.6.6不得在焊缝两侧加热延伸管道长度。不得用螺栓强力拉紧和夹焊金属填充物等方法对接管口；

- 3.13.6.7管道及管件对口前，应检查坡口的外形尺寸和坡口质量。坡口表面应整齐、光洁，不得有裂纹、锈皮、溶渣和其它影响焊接质量的杂物，不合格的管口应进行修整；

- 3.13.6.8潮湿的焊件应进行烘干；

- 3.13.6.9管道焊缝与坡口的具体要求：

- 对接管道焊缝距离要求如下：

- ￠57～￠89的管道，焊缝距离2.5～3mm；

- ￠108～￠219的管道，焊缝距离3～3.5mm；

- ￠273～￠529的管道，焊缝距离4～5mm；

- 焊接时，可根据焊接速度与电流大小，控制焊缝间隙在上述规定范围内；

- 严禁将焊接管道在无焊缝对接的情况下进行焊接；

- 严禁焊缝间隙过大，使用填充物进行修补焊接；

- 被焊接管道在焊接前必须进行管道坡口加工，管道坡口应保持在30～50度的范围内；

- 管道坡口附近30mm的管道要进行打磨除锈，露出金属光泽；

- 轴向补偿器和管道轴线应一致，距离补偿器24m范围内管段不应有变坡和转角。

- 3.14回填工程

- 3.14.1沟槽、检查室的主体结构经隐蔽工程验收合格及竣工测量后，应及时进行回填；

- 3.14.2回填时应确保构筑物的安全，并应检查墙体结构强度、外墙防水抹面层强度、盖板或其他构件安装强度，当能承受施工操作动荷载时，方可进行回填；

- 3.14.3回填前应先将槽底杂物清除干净，如有积水应先排除；

- 3.14.4直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定：

- 回填前，应修补保温管外护层破损处；

- 管道接头工作坑回填需分层撼实；

- 管顶或结构顶以上500mm范围内，应采用轻夯夯实，严禁采用动力夯实机或压路机压实；回填压实时，应确保管道或结构的安全。

- 3.14.5回填砂要求:

- 回填砂的厚度应符合图纸设计要求；

- 回填时沟槽内应无积水；

- 回填砂采用风化砂，但其粒径须符合中粗砂粒径要求（0.25~0.5mm）；

- 回填砂时管道两侧应对称进行，且不得使管道移位或损伤；

- 如无特殊要求，执行下述标准：沟开好后，将沟底平整且无积水，然后放150mm厚砂压实后再下管，落地调整后再填砂子直至高出管道顶部100mm，压实后再回填土；回填土时需每回填200-300mm夯实一次。对于养管处要求满填砂要求的路段实行满填砂。

- 3.14.6回填土的质量应符合下列规定:

- 回填土时，不得含有机物以及大于50mm的砖、石、等硬块，要求采用细粒土回填。回填压实逐层进行，不得损伤管道；

- 回填工程出现质量问题，报价方必须及时整改，并接受被报价方的考核。

- 3.14.7破路回填：破路回填采用水撼沙进行回填。

- 4、工期要求

- 4.1本工程工期要求在技术协议签订后日起至2023年4月15日。

- 4.2要求中标单位在接到被报价方通知后，1小时内组织人力、物力、工器具到达抢修现场开展抢修作业并同时提供详细的施工组织设计，提交被报价方组织审查。

- 5、质量保证及检验

- 5.1本工程热力管道的制作、施工、验收按以下标准进行：

《工业管道工程施工及验收规范（金属管道篇）》（GB50235—2010）；

《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28—2004）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236—2011）；

《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81—98）；

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》（CJ/T114—2000）；

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》（CJ/T155—2001）。

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）

《焊接技术考核规程》（SD263-88）

- 5.2本工程土建工程的施工、验收按以下标准进行：

5.2.1《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203）；

5.2.2《混凝土结构工程施工质量及验收规范》（GB50204）；

- 5.2.3《地下防水工程施工及验收规范》（GB50108）

- 5.3工程执行《城镇供热管网施工及验收规范》（CJJ—2014），《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236—2011）,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002），《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；《建筑施工土石方工程安全技术规范 》（JGJ180-2009），《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》（CJ/T155-2001）。

- 5.4试压标准：

- 根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28—2004）与《工业管道工程施工及验收规范（金属管道篇）》（GB50235—2011），供热管道应进行无损探伤，质量达到合格标准。

- 5.5焊缝质量检验

- 5.5.1工程使用的母材及焊接材料，使用前必须按GB50236--98规定进行检查和验收，不合格者不得使用；

- 5.5.2组对前应对各零部件的主要结构尺寸、坡口尺寸、坡口表面进行检查，结构尺寸应符合设计文件规定，坡口型式和尺寸应符合设计文件或GB50236--98的规定。坡口表面不得有夹层、裂纹、加工损伤、毛刺及火焰切割、熔渣等缺陷；

- 5.5.3组对后应检查组对构件的形状、位置、错边量、角变形、组对间隙等，确认其符合规定；

- 5.5.4定位焊缝焊完后，应清除渣皮，对发现的缺陷应去除后方可进行焊接；

- 5.5.5焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物，清理干净焊缝表面，然后由报价方进行焊缝外观检查，其外观质量应符合GB50236--98焊缝分级标准I级。确认合格后，交被报价方进行验收；

- 5.5.6直埋管沟施工工艺要求及隐蔽工程验收程序，具体如下：

- 沟槽内非回填土质(建筑垃圾、生活垃圾及其它杂物等)必须清理干净后方可组织回填；固定墩及井室、支架基础钢筋绑扎完成后，由被报价方验收合格后方可进行混凝土浇注工作；沟槽内非供热地下管线设施（排水管道、通信电缆、给水管道及各种井室等）必须恢复完好，由被报价方进行验收签证，并经相关单位认可；回填土分层夯实，未按规范要求回填的土层必须重新组织回填。

- 5.6竣工验收：抢修工程完工后，由报价方提出申请，被报价方下发工作联系单，相关部门参与，进行工程竣工验收。

- 5.7质保期：两个采暖季。

- 6、工程施工责任

- 6.1报价方负责编制和提供符合本规范书要求的热网事故抢修施工技术方案、安全组织措施，提供相应的热网抢修所必须的工器具，所需主材为被报价方供。

- 6.2报价方按照被报价方《北方公司外包工程管理办法》中的各项规定制定安全、技术、组织措施并严格执行。

- 6.3施工道路、排水、电源、水（汽）源、氧气、乙炔等由报价方自行负责。

- 6.4报价方为保证施工顺利进行，应在施工过程中以自己的费用对地方关系进行协调处理并不得因此工作不当而影响工程进度。

- 6.5报价方应根据现场情况制定安全有效的过渡、支护或防护措施，防止施工区域内正在运行的管道、电缆、土地、建（构）筑物发生断裂、裂缝、坍塌等影响正常使用的各类事故；如出现，处理方案和费用（包括赔偿）由报价方负责。

- 6.6报价方在现场施工中遇到技术问题，需通知被报价方认可同意，否则造成的质量问题由报价方负责；

- 6.7合同规范外的工作，被报价方如需报价方配合协助解决，报价方应积极主动给予技术支持。

- 6.8所有的抢修点都要有影像资料，并在照片背面记录以下内容：施工地点、施工日期、施工内容、被报价方监护人等。

- 7、安全文明施工及保证措施：

- 7.1报价方在施工中应严格遵守被报价方的中国华能集团公司《电力安全作业规程》中的各项规定，认真执行工作票规定的安全措施和监护制度。

- 7.2报价方施工人员进入施工现场必须遵守各种规章制度，要求统一着装，并有统一标识。

- 7.3工地材料运输、钢管吊装及土方外运等工作尽量避免占道，若须占道，也应尽快完成，以免造成长时间的交通堵塞。

- 7.4在交叉路口处，必须增加围挡，尽量美化施工现场。

- 7.5施工现场应设立明显标志及防护栏，钢制围挡、夜间悬挂红灯示警；在破路时应由专职人员指挥，并联合有关单位设置路障及标志示警，以防行人及车辆发生意外。

- 7.6涉及受限空间作业，按照北方公司受限空间作业规定执行。

- 7.7使用施工工具必须经检查合格，材料运输机械须由专业人员操作。

- 7.8施工现场用电不能乱拉乱接，现场用电应有漏电保护开关。

- 7.9收工前应及时做好现场清理，做到工完料尽场地清。

- 7.10高空作业时必须做好必要的安全措施并系好安全带。

- 7.11施工现场用料，当日材料，当日用完。

- 7.12现场禁止吸烟，须专人负责现场安全管理。

- 7.13做好环境保护，不得乱扔乱丢杂物，清理废料应运至指定地点。

- 7.14在各施工场地设立各类警示标牌。

- 7.15按照包头第一热电厂《外包工程安全管理标准》规定，接受被报价方管理人员的检查考核。

- 8、报价要求

- 8.1要求报价方必须详细阅读规范书，根据规范书的工程范围按照清单进行分项报价。

- 8.2施工区域内施工临时道路费用含在报价中。

- 8.3本工程工程量在抢修工作结束后，由厂监审部、生产管理部、 检修部、检修队共同审核工程量，据实结算。需报价方据供热管网抢修工程量清单报单价（根据固定单价据实结算）。

供热管网抢修工程报价清单       单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 | 技工 | 工日 | 1 |  |  |
| 2 | 壮工 | 工日 | 1 |  |  |
| 3 | 固定点泄漏抢修 DN900-1200（拆除保温及补焊漏点） | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 固定点泄漏抢修 DN500-800（拆除保温及补焊漏点） | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 固定点泄漏抢修 DN450以下（拆除保温及补焊漏点） | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 台阶砖砌 | M³ | 1 | 板砖报价方提供 |  |
| 7 | 室外管道脚手架 | ㎡ | 1 |  |  |
| 8 | 井圈井盖安装（DN800） | 套 | 1 | 井圈井盖报价方提供 |  |
| 9 | 检修措施费（抢点的公称直径DN900-1200） | 次 | 1 |  |  |
| 10 | 检修措施费（抢点的公称直径DN500-800） | 次 | 1 |  |  |
| 11 | 检修措施费（抢点的公称直径DN450以下） | 次 | 1 |  |  |
| 二 | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土井盖拆除及安装 | M³ | 1 | 报价方提供 |  |
| 2 | 直埋式高密度聚乙烯保护壳管(电弧焊) 拆除及安装公称直径(900-1200mm) | m | 1 | 螺旋埋弧焊管被报价方提供 |  |
| 3 | 直埋式高密度聚乙烯保护壳管(电弧焊) 拆除及安装公称直径(500-800mm) | m | 1 | 螺旋埋弧焊管被报价方提供 |  |
| 4 | 直埋式高密度聚乙烯保护壳管(电弧焊) 拆除及安装公称直径(450mm及以下) | m | 1 | 螺旋埋弧焊管被报价方提供 |  |
| 5 | 弯头(异径管) 拆除及安装(电弧焊) 管外径×壁厚(920-1220mm及以内) | 个 | 1 | 弯头由被报价方提供 |  |
| 6 | 弯头(异径管) 拆除及安装(电弧焊) 管外径×壁厚(529-820mm及以内) | 个 | 1 | 弯头由被报价方提供 |  |
| 7 | 弯头(异径管) 拆除及安装(电弧焊) 管外径×壁厚(478mm及以下) | 个 | 1 | 弯头由被报价方提供 |  |
| 8 | 补偿器拆除及安装公称直径(900-1200mm) | 个 | 1 | 补偿器由被报价方提供 |  |
| 9 | 补偿器拆除及安装公称直径(500-800mm) | 个 | 1 | 补偿器由被报价方提供 |  |
| 10 | 补偿器拆除及安装公称直径(450mm及以下) | 个 | 1 | 补偿器由被报价方提供 |  |
| 11 | 平焊法兰拆除及安装公称直径(900-1200mm) | 付 | 1 | 法兰由被报价方提供 |  |
| 12 | 平焊法兰拆除及安装公称直径(500-800mm) | 付 | 1 | 法兰由被报价方提供 |  |
| 13 | 平焊法兰拆除及安装公称直径(450mm及以下) | 付 | 1 | 法兰由被报价方提供 |  |
| 14 | 阀门拆除及安装公称直径(900-1200mm) | 个 | 1 | 阀门由被报价方提供 |  |
| 15 | 阀门拆除及安装公称直径(500-800mm) | 个 | 1 | 阀门由被报价方提供 |  |
| 16 | 阀门拆除及安装公称直径(450mm及以下) | 个 | 1 | 阀门由被报价方提供 |  |
| 17 | 保温层及外护套管拆除及安装 DN900-1200 | m | 1 |  |  |
| 18 | 保温层及外护套管拆除及安装 DN500-800 | m | 1 |  |  |
| 19 | 保温层及外护套管拆除及安装 DN450及以下 | m | 1 |  |  |
| 三 | 机具 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵台班 | 台班 | 1 | 一台班8小时 |  |
| 2 | 工程车台班 | 台班 | 1 | 一台班8小时 |  |
| 3 | 高压冲冼车 | 台班 | 1 | 一台班8小时 |  |
| 4 | 发电机台班 | 台班 | 1 | 一台班8小时 |  |
| 5 | 8吨吊车台班 | 台班 | 1 | 一台班8小时 |  |
| 6 | 275挖掘机 | 台班 | 1 | 一台班8小时 |  |
| 7 | 电焊机台班 | 台班 | 1 | 一台班8小时 |  |
| 8 | 小四轮外运垃圾 | M³ | 1 |  |  |
| 9 | 焊缝探伤 | 张 | 1 |  |  |
| 四 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 井池混凝土 | M³ | 1 |  |  |
| 2 | 挖土方 | M³ | 1 |  |  |
| 3 | 回填土 | M³ | 1 |  |  |
| 4 | 回填砂（水撼） | M³ | 1 | 砂石由报价方自行解决 |  |
| 5 | 外运土 | M³ | 1 |  |  |
| 五 | 规费 |  |  |  |  |
| 1 | (市政燃气与集中供热)一般管架制作安装 | kg | 1 |  |  |
| 2 | 拆除及恢复人行道板砖 | ㎡ | 1 |  |  |
| 3 | 拆除及恢复混凝土路面 | ㎡ | 1 |  |  |
| 4 | 路面交通标识牌恢复 | ㎡ | 1 |  |  |
| 5 | 拆除及恢复草坪 | ㎡ | 1 |  |  |
| 6 | 拆除及恢复沥青路面 | ㎡ | 1 |  |  |
| 7 | 拆除及恢复大理石路面 | ㎡ | 1 |  |  |
| 8 | 拆除及恢复马路道牙 | m | 1 |  |  |
| 9 | 拆除及恢复树木（花灌木） | 颗 | 1 |  |  |
| 10 | 拆除及恢复树木（油松） | 颗 | 1 |  |  |
| 11 | 拆除及恢复树木（樟子松） | 颗 | 1 |  |  |
| 12 | 拆除及恢复树木（云杉） | 颗 | 1 |  |  |
| 13 | 拆除及恢复树木（侧柏） | 颗 | 1 |  |  |
| 14 | 拆除及恢复树木（松柏） | 颗 | 1 |  |  |
| 15 | 拆除及恢复树木（桧柏球） | 颗 | 1 |  |  |
| 16 | 拆除及恢复树木（河北杨） | 颗 | 1 |  |  |
| 17 | 拆除及恢复树木（海棠） | 颗 | 1 |  |  |
| 18 | 拆除及恢复树木（国槐） | 颗 | 1 |  |  |
| 19 | 拆除及恢复树木（果树） | 颗 | 1 |  |  |
| 20 | 拆除及恢复树木（柳树） | 颗 | 1 |  |  |