华能吉木萨尔光伏电站继电保护测试仪

## 技术规范书

### 1项目概述

华能吉木萨尔光伏电站位于新疆昌吉州吉木萨尔县三台镇老台乡光伏园区内，占地面积236.65公顷（约3550亩），总装机容量100MW，吉木萨尔光伏阵列区由32台箱变组成升压送电单元，以1台110kV主变送出上网，电站保护系统由110kV母线A套、35kV母线A套、110kV1号主变A套、110kV 1号主变B套、110kV 1号主变非电量保护等保护系统作为主保护。为提高吉木萨尔光电站自主检修能力，较快的检测分析出二次保护故障，同时提高年检预试的自主预试性，进一步提公司员工的二次继电保护水平，按照功能类型需求，需购买2台继电保护测试仪。

### 1.1交货期、地点

1.1.1交货期限：在合同生效后2天，乙方按照甲方要求将尽快安排发货，15日内必须交付货物到甲方指定地点。

1.1.2交货地点：华能吉木萨尔光伏电站（新疆昌吉州吉木萨尔县三台镇老台乡光伏园区内华能4号地）。

- 2设备型号

2.1  ONLLY-AQ6060G计算机自动化继电保护测试仪。

- 3主要硬件配置

3.1  六路电压源，六路电流源；内嵌工控机。

3.2  支持脱机操作， 内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制进行测试。

3.3  八对开入量，两对通用开出量，四对快速开出量。

4采购数量及要求

4.1 本项目采购两台同型号继电保护测试仪。

4.2 继电保护测试仪，必须随机配备齐全相应的检测附属线及相关用具。

4.2 本项目采购的两台继电保护测试仪必须严格按照技术规范书规定的型号提供相应产品。

- 5主要技术参数

| 设备型号 | ONLLY-AQ6060G计算机自动化继电保护测试仪 |
| --- | --- |

| 供电电源 | 功耗 |  | ＜2000VA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交流供电 |  | 220V±20%（47～63Hz） |
|  | 直流供电 |  | 200～380 VDC |
| 电压源 | 交流电压范围 |  | 6×（0～125 ）V |
|  | 交流电压准确度 |  | 输出小于2V时，绝对误差小于4mV 2V至量程，相对误差小于0.2% |
|  | 总谐波畸变率THD% |  | 2V至量程，总谐波畸变率≤0.2% |
|  | 交流电压功率 |  | 输出额定电压时，功率不小于30VA； 输出最大电压时，功率不小于60VA； 所有电压相可同时带载输出 |
|  | 输出时间 |  | 连续输出 |
|  | 直流电压范围 |  | 0～350V（L-L）；-175～+175V（L-N） |
|  | 直流电压功率 |  | 在±350VDC，输出功率＞100W； 在±175VDC，输出功率＞85W 所有电压相可同时带载输出 |
| 电流源 | 交流电流范围 |  | 6×（0～35）A，可多相并联输出 |
|  | 交流电流准确度 |  | 0.5A以下，绝对误差小于1mA； 0.5A至量程，相对误差小于0.2% |
|  | 总谐波畸变率THD% |  | 0.5A至量程，总谐波畸变率≤0.2% |
|  | 交流电流功率 |  | 0.5A：最大负载大于18.0Ω； 30A：最大负载大于0.30Ω（满足所有继电保护二次CT负载）所有电流相可同时带载输出 |
|  | 交流输出时间 |  | ≤10A，连续输出； 10-20A，输出时间不少于60s； ＞20A，输出时间不少于10s |
|  | 直流电流范围 |  | 6×（0～20）A |
|  | 直流电流准确度 |  | 0.5A以下，绝对误差小于1mA； 0.5A至量程，相对误差小于0.2% |
|  | 直流电流功率 |  | 单相功率＞200W 所有电流相可同时带载输出 |
| 输出频率 |  |  | 范围：10-1000Hz ；分辨率：0.001 Hz 误差：10 Hz＜f≤65 Hz，不超过±0.001 Hz ； 65 Hz＜f≤450 Hz，不超过±0.01 Hz； 450 Hz＜f≤1000 Hz，不超过±0.02Hz； |
| 相位 |  |  | 范围：±360º；误差：＜0.2º；分辨率：0.1º |
| 独立辅助直流 |  |  | 110/220VDC可切换，功率不小于100W, 精度：0.5% |
| 时间测量 |  |  | 最大测量时间：1.000×108s； 计时误差:±1ms(0.001s～1s)；±0.1%（1s～1.000×108s) 防抖时间设置范围（软件设置）:0ms～20s |
| 开入量 |  |  | 数量8对；开入特性（0～250VDC）或空接点（自动识别） |
| 开出量（软件控制） |  |  | 数量：6对 类型：2对空接点不分极性（电气隔离） 4对快速开出接点(响应时间＜100μs) 直流容量：Vmax: 250VDC/Imax：0.3A |
| 同步接口 |  | 内置GPS | 1个（SMA头） |
|  |  | IRIG-B接口 | 2个ST光口（IN/OUT），2个电口（IN/OUT） |
|  |  | IEEE-1588接口 | 1对（ LC光口） |
| 无线功能 |  |  | 内置Wi-Fi模块，可无线控制测试仪 |

- 6主要必备功能：

6.1软件测试功能丰富，能够对电压、电流、频率、中间、时间、阻抗、差动等各种继电器和线路保护、母线保护、变压器保护、发变组保护等各种微机保护装置进行测试。

6.2内嵌工控机，10.4英寸触摸屏，支持脱机操作，体积小巧，便于携带；

6.3支持12路D/A，6U+6I同时任意输出方式，所有电压、电流相均可同时带载输出；

6.4采用双网口，自动测试不需外接交换机，现场操作更方便；

6.5内置Wi-Fi接入功能，可实现用计算机通过无线网络控制测试仪，极大方便现场人员的操作；

6.6 USB接口功能更加完善，支持外接鼠标、键盘，识别U盘等，满足多种需求；

6.7脱机运行和外接PC操作使用的是同一套软件，不需要再学习另一套软件，操作使用上更方便;

6.8具有GPS，IRIG-B，IEEE-1588等多种同步对时功能；

6.9支持U盘升级上下位机程序，也可外接计算机，操作更方便；

6.10模拟输出的电流地In与电压地Un之间电气隔离，更加符合测试现场的接线要求。

6.11支持高达50次谐波输出，可同时叠加间次谐波，方便测试高压直流滤波器等保护装置；

6.12提供了保护的阻抗特性编辑功能：可通过模板导入，也可以自定义；极大方便用户进行调试；

6.13状态序列菜单可提供高达60个状态进行测试，所有状态均可由用户自由设置；各状态下的开出量的开合能自由控制，用于模拟保护出口接点的动作情况，尤其方便于故障录波器的独立调试；支持多次重复试验，记录多次结果的功能；支持阶梯变化；支持设置各自通道频率的线性变化；

6.14能够对标准的COMTRADE格式的故障录波数据进行回放，可以查看原始录波文件波形，支持开出量回放及开入量记录，无需通过外接计算机进行操作；

6.15有专用的不灵敏零序和自动重合闸及后加速定值校验菜单，可定性分析保护动作的灵敏性和可靠性，满足用户更多的测试需求；

6.16能够对各种发电机、变压器、母差等差动保护的比例制动和谐波制动特性进行搜索和检验，支持边界搜索和定点测试，支持二分法搜索和单向搜索，满足用户更多的需求。

6.17可以直接和保护装置进行通讯，读取保护定值、采样值、保护报告等信息，以及修改保护定值、投退控制字及软压板等操作；

6.18支持内嵌自动测试软件系统，为继电保护装置检验提供一个规范化、标准化和高效率的解决方案；

6.19提供测试模板的开发平台，客户可以根据需求进行测试模板的定制与二次开发。